# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

# на поставку выключателей элегазовых типа ВБ-110 со встроенными трансформаторами тока ТВ-110* и пружинным приводом ППрА

# Поставщик: АО ВО «Электроаппарат», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 24 линия В. О., д.3-7 тел.: (812) 677-83-83, факс: (812) 677-83-84, e-mail: box@ea.spb.ru

Заказчик:

e-mail:_______________________тел.:___________________________факс:______________________

Дата заполнения заявки:__________

Наименование энергообъекта, место установки выключателя:

| Выключатель элегазовый баковый типа ВБ-110 на номинальное напряжение 110 кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество заказываемых выключателей, шт. |  |  |
| 2. Исполнение по номинальному току отключения |  |  |
| 2.1 | 40 кА | Х |
| 2.2 | 50 кА |  |
| 3. Исполнение по номинальному току |  |  |
| 3.1 | 2500 А |  |
| 3.2 | 3150 А |  |
| 4.Исполнение по длине пути утечки (ДПУ) изоляторов |  |  |
| 4.1 Стандартное исполнение для среды со степенью загрязнения II* (удельная ДПУ – 2,25 см/кВ); материал внешней изоляции -___________ (фарфор/полимер) |  |  |
| 4.2 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения III (удельная ДПУ – 2,5 см/кВ); материал внешней изоляции -___________ (фарфор/полимер) |  |  |
| 4.3 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения IV (удельная ДПУ – 3,1 см/кВ); материал внешней изоляции -___________ (фарфор/полимер) |  |  |
| 5. Климатическое исполнение |  |  |
| 5.1 У1 (для эксплуатации при температуре воздуха от +40 до -45 ºС) |  |  |
| 5.3 УХЛ1 (для эксплуатации при температуре воздуха от +40 до -60 ºС) |  |  |
| 6. Шкаф управления |  |  |
| 6.1Необходимость удлинения кабельной трассы от ШУ до привода выключателя, да/нет (Указать длину в м ) |  | , _м |

| 7. Устройство учета коммутационного ресурса высоковольтного выключателя , да/нет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Привод выключателя (пружинный типа ППрА) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Исполнение привода по номинальному напряжению электромагнитов управления |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 220В постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 110В постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Исполнение привода по напряжению цепи питания электродвигателя завода пружин |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 400В 3ф, переменный ток (Y) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 230 В 3ф, переменный ток ( ) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 230 В 1ф, переменный или 220 В постоянный ток (универсальный двигатель) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4 110 В постоянный ток |  |  |  |  |  |  |
| 10. Исполнение выключателя по напряжению цепи питания обогрева полюсов и привода |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 400В/230В 3ф, переменный ток |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. 230 В 1ф, переменный ток (фаза-нейтраль) |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 230 В 1ф, переменный ток (фаза-фаза) |  |  |  |  |  |  |
| 11. Исполнение привода по наличию токовых расцепителей в приводе, да/нет (Указать ток: 1А;3А;5А ) |  |  |  |  |  |  |
| 12. Дополнительные опорные металлоконструкции и площадки обслуживания (заказываемая комплектация поставляется за отдельную плату ) , да/нет |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Высота комплекта опорных металлоконструкций (высота 1275мм обеспечивает установку выключателя для выдерживания наименьшего расстояния 2500 мм от земли до частей, находящихся под напряжением), мм. |  | H,мм | h1, мм | h2, мм |  |  |
|  |  | 1275 | 2850 | 3870 |  |  |
|  |  | 1335 | 2910 | 3925 |  |  |
|  |  | 1800 | 3370 | 4390 |  |  |
|  |  | 2200 | 3770 | 4790 |  |  |
|  |  | 2600 | 4170 | 5190 |  |  |
|  |  | 2800 | 4370 | 5390 |  |  |
|  |  | 3000 | 4570 | 5590 |  |  |
|  |  | 3250 | 4820 | 5840 |  |  |
|  |  | 3700 | 5750 | 6290 |  |  |
|  |  | 4000 | 6050 | 6590 |  |  |
|  |  | (другие варианты) |  |  |  |  |
|  |  | H-высота опорной МК h1-расстояние от земли до первой "юбки"изолятора h2- наибольшая высота выключателя на опорных МК |  |  |  |  |
| 12.2 Крепление опорных МК ВБ-110 к фундаменту L1×L2 |  | 3480×800 |  |  |  |  |
|  |  | 1400×1074 |  |  |  |  |
|  |  | 1530×1172 |  |  |  |  |
|  |  | 2350x1800 |  |  |  |  |
|  |  | 4600х1100 |  |  |  |  |
|  |  | (другие варианты) |  |  |  |  |
| 12.3 Площадка обслуживания , да/нет |  |  |  |  |  |  |
| 13. Комплекты ЗИП |  |  |  |  |  |  |
| Одиночный комплект ЗИП, включающий в себя в том числе необходимое для заправки аппарата количество газа, поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы. |  |  |  |  | Х |  |
| 13.1 Групповой ЗИП, содержащий принадлежности для газотехнологических работ по подготовке аппарата к эксплуатации. (Поставляется при указании в заказе за отдельную плату на один и более выключателей, отгружаемых в один адрес. Указать количество.) |  |  |  |  | 1 |  |
| 14. Дополнительное количество газа, кг , да/нет (Указать количество в кг ) (поставляется при указании в заказе, за отдельную плату). |  |  |  |  |  |  |
| 15. Минимальный перечень индивидуального комплекта ЗИП (состав отразить в п.19), да/нет (Указать количество комплектов) (Поставляется при указании в заказе за отдельную плату) |  |  |  |  |  |  |
| 16. Проведение шефмонтажа. Требуется для сохранения гарантийных обязательств Поставщика. Производится в согласованные с Заказчиком сроки за отдельную плату. |  |  |  |  |  |  |

17. Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для учета количество на полюс – |  | Трансформаторы тока для измерения количество на полюс – |  | Трансформаторы тока для защиты количество на полюс – |  | Трансформаторы тока для защиты количество на полюс – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности / нагрузка, ВА | Номинальный коэффициент безопасности | Класс точности / нагрузка, ВА | Номинальный коэффициент безопасности | Класс точности / нагрузка, ВА | Номинальная предельная кратность | Класс точности / нагрузка, ВА | Номинальная предельная кратность |
| Номинальный вторичный ток 1 А или 5 А Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Рекомендуется заполнить только необходимые Заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем.

Примечания для измерительных ТТ:

а) Класс точности обеспечивается при номинальном первичном токе.

б) Класс точности на отпайке сохраняется при  токе не ниже 600А.

в) Класс точности 0,2S может быть обеспечен при номинальном первичном токе не ниже 600 А.

18. Расположение трансформаторов тока на вводах полюса:

(укажите необходимое расположение трансформаторов тока на вводах выключателя )

|  | ТА1 |
| --- | --- |
|  | ТА2 |
|  | ТА3 |
|  | ТА4 |
|  | ТА5 |
|  | ТА6 |
|  | ТА7 |
|  | ТА8 |

Соответствие ТА по назначению:

М- для измерения,

С – для коммерческого учета,

Р – для защиты,

О- отсутствует.

Привод

19. Дополнительные требования Заказчика

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик в лице_________________________________________________________________________

«__»  _______  201_г