Опросный лист для выбора сужающих устройств (СУ) по ГОСТ 8.586-2005, РД 50-411-83

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист № |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фазовое состояние*: газ жидкость пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный состав в молярных долях (для природного, попутного газа или смеси), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная погрешность определения концентрации компонентов (для природного, попутного газа или смеси) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод определения коэффициента сжимаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GERG-91 NX-19m ВНИЦ СМВ AGA8-92 DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель адиабаты (для газов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Относительная влажность измеряемой среды (для газов) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара) кг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для природного, попутного газа или смеси плотность при стандартных усл. (20°С и 101,325 кПа-абс)*: кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход* |  |  |  | Мин |  |  |  |  | Ном |  |  |  | Макс |  |  |  |  | м3/ч Стм3/ч кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Перепад или потери давления |  |  |  | Мин |  |  |  |  | Ном |  |  |  | Макс |  |  |  |  | кгс/см2 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление избыточное* |  |  |  | Мин |  |  |  |  | Ном |  |  |  | Макс |  |  |  |  | кгс/см2 МПа кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды* |  |  |  | Мин |  |  |  |  | ном |  |  |  | Макс |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность* |  |  |  | Мин |  |  |  |  | Ном |  |  |  | Макс |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость* |  |  |  | Мин |  |  |  |  | Ном |  |  |  | Макс |  |  |  |  | сП сСт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферное давление мм рт. ст. кПа |  |  |  |  |  |  |  | Температура окружающей среды: Мин Макс °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о трубопроводе в месте установки СУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр трубопровода D20*: мм |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки: мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал (марка стали): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентация трубопровода*: горизонтальный вертикальный (направление потока: вверх вниз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уступы и местные сопротивления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота уступа (при наличии), расстояние от уступа до СУ, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между МС, длина МС, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип МС по ГОСТ 8.586-2 Приложение А. (Указать номер соотв. рис. или тип МС с подробным описанием: угол наклона и плоскость ориентации для колен, диаметры сужения/расширения для конфузоров/диффузоров, тип тройника для тройников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к узлу измерения расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческий учет Технологический учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная относительная погрешность измерения расхода не более % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на электронный адрес support@metran.ru

или в Региональное Представительство

| Требования к СУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип стандартного СУ* |  |  |  |  |  |
| Номер исполнения (только для ДКС) |  | Исп.1 Исп.2 Исп.3 |  |  |  |
| Специальное исполнение (если требуется) |  | Износоустойчивая С коническим входом |  |  |  |
| Способ отбора давления |  | угловой фланцевый 3-х радиусный |  |  |  |
| Смещение оси диафрагмы относительно оси трубопровода |  | мм |  |  |  |
| Требования к датчику разности давлений |  |  |  |  |  |
| Первый датчик разности давлений* | Модель: |  |  |  |  |
|  | ВПИ: |  |  |  | кгс/см2 кПа |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |  |  |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  |  | приведенная относительная |
| Регистратор первого датчика разности давлений | Модель: |  |  |  |  |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |  |  |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  |  | приведенная относительная |
| Второй датчик разности давлений (при необходимости) | Модель: |  |  |  |  |
|  | ВПИ: кгс/см2 кПа |  |  |  |  |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |  |  |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  |  | приведенная относительная |
| Регистратор второго датчика разности давлений (при необходимости) | Модель: |  |  |  |  |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |  |  |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  |  | приведенная относительная |
| Требования к датчику измерения статического давления |  |  |  |  |  |
| Датчик измерения статического давления* | Модель: |  |  |  |  |
|  | Измеряемое давление абсолютное избыточное |  |  |  |  |
|  | ВПИ: |  | МПа кгс/см2 кПа |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  |  | приведенная относительная |
| Регистратор датчика измерения статического давления | Модель: |  |  |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  |  | приведенная относительная |
| Требования к датчику температуры |  |  |  |  |  |
| Установка гильзы* | до СУ после СУ |  |  |  |  |
| Расстояние от СУ: мм | Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии) мм |  |  |  |  |
| Датчик температуры* | Модель: |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения: Мин Макс °С |  |  |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  | абсолютная приведенная относительная |  |
| Регистратор | Модель: |  |  |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  | абсолютная приведенная относительная |  |
| Требования к вычислителю |  |  |  |  |  |
| Вычислитель (корректор)* | Модель: |  |  |  |  |
|  | Основная погрешность* % |  |  |  | приведенная относительная |
| Дополнительно требуется |  |  |  |  |  |
| Импульсные линии, длина одной линии мм |  |  | под сварку резьбовые |  |  |
| Сосуды, материал сосуда |  |  | уравнительные разделительные конденсационные |  |  |
| Комплект фланцев для диафрагмы |  |  | плоские усиленные |  |  |
| Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) |  |  |  |  |  |
| Монтажное кольцо |  |  |  |  |  |
| Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами) ° |  |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на электронный адрес support@metran.ru

или в Региональное Представительство

# ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

# о порядке работы по стандартным СУ

Уважаемые коллеги!

Выражаем Вам благодарность за сотрудничество с компанией АО “ПГ “Метран”.

Сообщаем, что расчеты стандартных СУ производятся на основе опросных листов установленной формы (по ГОСТ 8.586-2005, РД 50-411-83).

Убедительно просим Вас использовать для заполнения последнюю версия опросного листа (далее ОЛ) для выбора стандартного СУ, приведенную на сайте Метран https://metran.ru/.

# Если в опросных листах для выбора СУ в разделах

- требования к датчику разности давлений

- требования к датчику измерения статического давления

- требования к датчику температуры

- требования к вычислителю

не будут указаны погрешности приборов (для проектируемого узла измерения расхода) или погрешности имеющихся приборов (для существующего узла измерения расхода) расчет погрешностей измерения расхода при заданных отклонениях температуры и давления среды, а также заданных значений перепада давления производиться не будет.

В таких случаях (при отсутствии указанных выше данных) будет выполняться только половина расчета, где будут указаны перепад давления на СУ и диаметр.

При необходимости выполнения расчета погрешностей Вам необходимо предоставить следующие данные:

1) основную (приведенную или относительную) погрешность датчика разности давлений, квадратичная или линейная зависимость;

2) основную (приведенную или относительную) погрешность датчика избыточного давления;

3) класс допуска или основную (приведенную или относительную) погрешность датчика температуры;

4) основную (приведенную или относительную) погрешность вычислителя (контроллера).

Программа «Расходомер ИСО», в которой проводится расчет стандартных СУ, разработана таким образом, что без одного из указанных выше параметров расчет погрешностей не производится.

Аналогичный порядок работы будет действовать и при заказе СУ. В случае непредоставления погрешностей элементов узла измерения расхода, указанных выше, в комплект поставки СУ будет входить неполный расчет (без расчета погрешностей). При аттестации узла измерения расхода Вам необходимо иметь полный расчет (с расчетом погрешностей измерения расхода, количества при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях перепада давления), за выполнением которого Вам будет необходимо обращаться в ЦСМ.

Заполненный опросный лист необходимо направлять на электронный адрес support@metran.ru

или в Региональное Представительство

Образец заполнения опросного листа для выбора стандартных СУ

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие*: АО «ПГ «Метран» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: 02.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо*: Гура Александр Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс*: (351) 242-41-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес*: г. Челябинск, Новоградский пр-т, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист № 1 |  | Позиция по проекту: AB-3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество*: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда*: попутный нефтяной газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фазовое состояние*: газ жидкость пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный состав в молярных долях (для природного, попутного газа или смеси), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СН4-66,48%; N2-2,46%; CO2-1,99%; C2H6-7,24%; C3H8-12,85%; C4H10-4,01%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная погрешность определения концентрации компонентов (для природного, попутного газа или смеси) 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод определения коэффициента сжимаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GERG-91 NX-19m ВНИЦ СМВ AGA8-92 DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель адиабаты (для газов) 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Относительная влажность измеряемой среды (для газов) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара) кг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для природного, попутного газа или смеси плотность при стандартных усл. (20°С и 101,325 кПа-абс)*: 1,112 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход* |  |  |  | Мин 4400 |  |  |  |  | Ном 6000 |  |  |  |  | Макс 7300 |  |  |  | м3/ч Стм3/ч кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Перепад или потери давления |  |  |  | Мин |  |  |  |  | Ном |  |  |  |  | Макс 25 |  |  |  | кгс/см2 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление избыточное* |  |  |  | Мин 2,25 |  |  |  |  | Ном 2,35 |  |  |  |  | Макс 2,45 |  |  |  | кгс/см2 МПа кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды* |  |  |  | Мин 80 |  |  |  |  | ном 97 |  |  |  |  | Макс 120 |  |  |  | ° С |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность* |  |  |  | Мин |  |  |  |  | Ном 21,11 |  |  |  |  | Макс |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость* |  |  |  | Мин |  |  |  |  | Ном 1,01 |  |  |  |  | Макс |  |  |  | сП сСт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферное давление 760 мм рт. ст. кПа |  |  |  |  |  |  |  | Температура окружающей среды: Мин -30 Макс 50 ° С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о трубопроводе в месте установки СУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр трубопровода D20*: 100 мм; |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки: 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал (марка стали): Ст20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентация трубопровода *: горизонтальный ; вертикальный (направление потока: вверх вниз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уступы и местные сопротивления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота уступа (при наличии), расстояние от уступа до СУ, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 300 |  | 400 |  | 2 |  |
| Расстояние между МС, длина МС, мм | 800 |  | 7000 |  | 500 | 3000 |  |  |  |  |  | 100 | 5000 |  |  | 200 |  |  | 1200 |  |  |  | 600 |  | 500 |
| Тип МС по ГОСТ 8.586-2 Приложение А. (Указать номер соотв. рис. или тип МС с подробным описанием: угол наклона и плоскость ориентации для колен, диаметры сужения/расширения для конфузоров/диффузоров, тип тройника для тройников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС* А.1а колено вниз 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС1* А.3д задвижка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС2* А.2б тройник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС3* А.1ж группа колен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС4* А.1и группа колен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к узлу измерения расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческий учет Технологический учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная относительная погрешность измерения расхода не более 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на электронный адрес support@metran.ru

или в Региональное Представительство

| Требования к СУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип стандартного СУ* |  | ДКС |  |
| Номер исполнения (только для ДКС) |  | Исп.1 Исп.2 Исп.3 |  |
| Специальное исполнение (если требуется) |  | Износоустойчивая С коническим входом |  |
| Способ отбора давления |  | угловой фланцевый 3-х радиусный |  |
| Смещение оси диафрагмы относительно оси трубопровода |  | нет мм |  |
| Требования к датчику разности давлений |  |  |  |
| Первый датчик разности давлений* | Модель: Метран-150 |  |  |
|  | ВПИ: 60 кгс/см2 кПа |  |  |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |  |  |
|  | Основная погрешность* 0,2 % приведенная относительная |  |  |
| Регистратор первого датчика разности давлений | Модель: Метран-910 |  |  |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |  |  |
|  | Основная погрешность* 0,1 % приведенная относительная |  |  |
| Второй датчик разности давлений (при необходимости) | Модель: |  |  |
|  | ВПИ: кгс/см2 кПа |  |  |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |  |  |
|  | Основная погрешность* % приведенная относительная |  |  |
| Регистратор второго датчика разности давлений (при необходимости) | Модель: |  |  |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |  |  |
|  | Основная погрешность* % приведенная относительная |  |  |
| Требования к датчику измерения статического давления |  |  |  |
| Датчик измерения статического давления* | Модель: Метран-150 |  |  |
|  | Измеряемое давление абсолютное избыточное |  |  |
|  | ВПИ: 2,5 МПа кгс/см2 кПа |  |  |
|  | Основная погрешность* 0,1 % приведенная относительная |  |  |
| Регистратор датчика измерения статического давления | Модель: Метран-910 |  |  |
|  | Основная погрешность* 0,1 % приведенная относительная |  |  |
| Требования к датчику температуры |  |  |  |
| Установка гильзы* | до СУ после СУ |  |  |
| Расстояние от СУ 400 мм | Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии) нет мм |  |  |
| Датчик температуры | Модель: Метран-270 |  |  |
|  | Диапазон измерения: Мин Макс ° С |  |  |
|  | Основная погрешность* 0,25 % абсолютная приведенная относительная |  |  |
| Регистратор | Модель: Метран-910 |  |  |
|  | Основная погрешность* 0,1 % абсолютная приведенная относительная |  |  |
| Требования к вычислителю |  |  |  |
| Вычислитель (корректор)* | Модель: |  |  |
|  | Основная погрешность* % приведенная относительная |  |  |
| Дополнительно требуется |  |  |  |
| Импульсные линии, длина одной линии 3000 мм |  |  | под сварку резьбовые |
| Сосуды, материал сосуда углеродистая сталь |  |  | уравнительные разделительные конденсационные |
| Комплект фланцев для диафрагмы |  |  | плоские усиленные |
| Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) |  |  |  |
| Монтажное кольцо |  |  |  |
| Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами) ° |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на электронный адрес support@metran.ru

или в Региональное Представительство