## КШ Лист1
Приложение к техническим требованиям. Характеристики арматуры согласно КС-433
Заявка
Позиция заявки
Наименование материала | Кран шаровой DN4” ANSI 150 | Кран шаровой DN2” ANSI 300 | Кран шаровой DN1” ANSI 600 | Oбратный клапан DN4” ANSI 150 | Кран шаровой DN4” ANSI 150
Материал R3
Количество, шт. | 6 | 2 | 4 | 2 | 4
Номер опросного листа (согласно КС-433 от 30.08.2021, приказа №442 от 29.11.2021): | КШ12 D100мм PN2МПа -2шт | КШ12 D2мм PN5МПа -2шт | КШ12 D25мм PN10МПа -2шт |  | КШ12 D100мм PN2МПа -2шт
ТЭГ | BA-150 | FV-106/FV-006 | BA-657 | СН-150 | UZV-111
Номер ОЛ | КШ12 | КШ12 | КШ12 |  | КШ12
Исnолнение корпуса | разборный с двумя разъемами | разборный с двумя разъемами | разборный с двумя разъемами | разборный с двумя разъемами | разборный с двумя разъемами
Ду, мм | 100мм | 50мм | 25мм | 100мм | 100мм
Ру, МПа | 2 | 2 | 4 | 2 | 2
Среда | воздух, азот, кислород, пресная вода | воздух, азот, кислород, пресная вода | воздух, азот, кислород, пресная вода | воздух, азот, кислород, пресная вода | воздух, азот, кислород, пресная вода
Наличие H2S, % | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6
Наличие CO2, % | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6
T-раб. Среды, °C | от -40 до +65 | от -40 до +65 | от -40 до +65 | от -40 до +65 | от -40 до +65
Материал корпусных деталей | ASTM A 350 LF2 | ASTM A 350 LF2 | ASTM A 350 LF2 | ASTM A 350 LF2 | ASTM A 350 LF2
Материал пробки | ASTM A 350 LF2+ENP | ASTM A 350 LF2+ENP | ASTM A 350 LF2+ENP | ASTM A 350 LF2+ENP | ASTM A 350 LF2+ENP
Тип уплотнений в затворе | Металл-полимер PTFE + Графит | Металл-полимер PTFE + Графит | Металл-полимер PTFE + Графит | Металл-полимер PTFE + Графит | Металл-полимер PTFE + Графит
система вторичной герметизации | да | да | да | да | да
система сброса давления (да или нет) | да | да | да | да | да
Узел контроля протечек (да или нет) | да | да | да | да | да
Материал трубопровода | 09Г2С, 09ГСФ, 17Г1С, Ст20А, 20ЮЧ | 09Г2С, 09ГСФ, 17Г1С, Ст20А, 20ЮЧ | 09Г2С, 09ГСФ, 17Г1С, Ст20А, 20ЮЧ | 09Г2С, 09ГСФ, 17Г1С, Ст20А, 20ЮЧ | 09Г2С, 09ГСФ, 17Г1С, Ст20А, 20ЮЧ
Присоединение к трубопроводу | фланцевое | фланцевое | фланцевое | фланцевое | фланцевое
Исполнение (надземное, подземное) | надземное | надземное | надземное | надземное | надземное
Прокладки соединения "фланец крана - ответный фланец трубопровода" - 1 комплект (2 единицы) | нет | нет | нет | нет | нет
Крепеж - 10% от основного количества крепежа фланцевого соединения к трубопроводу на изделие | нет | нет | нет | нет | нет
Уплотнение штока - 1 комплект | да | да | да | да | да
Уплотнение седла - 1 к-т для кранов с плавающим (2 уплотнения для кранов шаровых с уплотнением "металл-полимер") за исключением КШ цельносварного исполнения | да | да | да | да | да
КОФ/ без КОФ/ под приварку | без КОФ | без КОФ | без КОФ | без КОФ | без КОФ
Номер ОЛ | КШ12 | КШ12 | КШ12 | КШ12 | КШ12
Общие требования к продукции: №. Параметр -Требование - 1. Тип крана | запорной | запорной | запорной | запорной | запорной
2. Конструкция проточной части | полнопроходная | полнопроходная | полнопроходная | полнопроходная | полнопроходная
3. Герметичность затвора | А | А | А | А | А
4. Покрытие поверхности седла и шара | Ni-P, Cr, ENP (WC, TiC для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%) | Ni-P, Cr, ENP (WC, TiC для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%) | Ni-P, Cr, ENP (WC, TiC для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%) | Ni-P, Cr, ENP (WC, TiC для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%) | Ni-P, Cr, ENP (WC, TiC для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%)
5. Микротвердость по HV не менее | 900 (1000 и выше для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%) | 900 (1000 и выше для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%) | 900 (1000 и выше для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%) | 900 (1000 и выше для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%) | 900 (1000 и выше для рабочих сред с содержанием H2S и CO2 более 6%)
6. Размер трубопровода | Согласно нормативной документации | Согласно нормативной документации | Согласно нормативной документации | Согласно нормативной документации | Согласно нормативной документации
7. Исполнение фланцев на корпусе | RTJ ASME B16.5 | RTJ ASME B16.5 | RTJ ASME B16.5 | RTJ ASME B16.5 | RTJ ASME B16.5
8. Исполнение ответных фланцев | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ
9. Материал ответных фланцев | Соответствует материалу трубопровода | Соответствует материалу трубопровода | Соответствует материалу трубопровода | Соответствует материалу трубопровода | Соответствует материалу трубопровода
12. Покрытие крепежа | Цинковое | Цинковое | Цинковое | Цинковое | Цинковое
13. Способ управления | Ручной, рукоятка | Ручной, рукоятка | Ручной, рукоятка |  | Пневмопривод
14. Строительная длина по ГОСТ 28908-91, мм
15. Климатическое исполнение | ОМ1 | ОМ1 | ОМ1 | ОМ1 | ОМ1
16. Направление подачи среды | Любое | Любое | Любое | Любое | Любое
17. Установочное положение | Любое | Любое | Любое | Любое | Любое
18. Показатели надежности | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ
19. Исполнение затворной части (с плавающей пробкой или с) | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ
20. Система снятия статического напряжения | да | да | да | да | да
21. Строповочные приспособления | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ | В соответствии с ЕТТ
Примечание 1 | 1. Поставка осуществляется в соответствии опросным листам Заказчика, Единым Техническим Требованиям на поставку кранов шаровых для промысловых и технологических тру6опроводов в нефтегазодобывающие общества ПАО "ЛУКОЙЛ", в том числе в части дополнительных требований к комплектации, комплекту документации, маркировке, покраске, упаковке, гарантийным обязательствам. Допускается применение материалов аналогичных, или превышающих по классу изготовления вышеприведенные. | 1. Поставка осуществляется в соответствии опросным листам Заказчика, Единым Техническим Требованиям на поставку кранов шаровых для промысловых и технологических тру6опроводов в нефтегазодобывающие общества ПАО "ЛУКОЙЛ", в том числе в части дополнительных требований к комплектации, комплекту документации, маркировке, покраске, упаковке, гарантийным обязательствам. Допускается применение материалов аналогичных, или превышающих по классу изготовления вышеприведенные. | 1. Поставка осуществляется в соответствии опросным листам Заказчика, Единым Техническим Требованиям на поставку кранов шаровых для промысловых и технологических тру6опроводов в нефтегазодобывающие общества ПАО "ЛУКОЙЛ", в том числе в части дополнительных требований к комплектации, комплекту документации, маркировке, покраске, упаковке, гарантийным обязательствам. Допускается применение материалов аналогичных, или превышающих по классу изготовления вышеприведенные. | 1. Поставка осуществляется в соответствии опросным листам Заказчика, Единым Техническим Требованиям на поставку кранов шаровых для промысловых и технологических тру6опроводов в нефтегазодобывающие общества ПАО "ЛУКОЙЛ", в том числе в части дополнительных требований к комплектации, комплекту документации, маркировке, покраске, упаковке, гарантийным обязательствам. Допускается применение материалов аналогичных, или превышающих по классу изготовления вышеприведенные. | 1. Поставка осуществляется в соответствии опросным листам Заказчика, Единым Техническим Требованиям на поставку кранов шаровых для промысловых и технологических тру6опроводов в нефтегазодобывающие общества ПАО "ЛУКОЙЛ", в том числе в части дополнительных требований к комплектации, комплекту документации, маркировке, покраске, упаковке, гарантийным обязательствам. Допускается применение материалов аналогичных, или превышающих по классу изготовления вышеприведенные.
Примечание 2 | 2. Для кранов шаровых подземного исполнения безколодезной установки по опросным листам КШ7, КШ32, КШ51 предусмотреть изоляционные материалы (покрытие): - наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие Однослойное мгновенноотверждаемое двухкомпонентное покрытие на основе поликарбамидов толщиной 2-4 мм. Покрытие наносится с использованием специальной установки горячего безвоздушного нанесения с раздельной подачей компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов в соотношении 1:1 (по объему), под давлением 15 МПа (150 атм) при температуре (60-80)С и тонкое распыление смеси с помощью пистолета-распылителя. -Краны шаровые под приварку поставляются с приваренным в заводских условнях с гарантией контроля сварных швов переходными кольцами, патрубками. Для обеспечения защиты армаrуры от сварочного града, песка и пр. -Размеры переходных колец в зависимости от диаметра крана шарового: Кран шаровой Ду 50-400мм - кольцо L= 500 мм; -Кран шаровой Ду 500-1000 мм - кольцо L= 400 мм; -Кран шаровой Ду 1200-14000мм - кольцо L=200 мм; -Краны шаровые подземного исполнения армаrуры предусматривают бесколодезную установку. Принять стандартную длину колонны удлинителя шпинделя (расстояние от фланца корпуса арматуры до фланца корпуса привода) арматуры nодземноrо исполнения: в завнсимости от диаметра кранов шаровых Ду 1400-1200мм - 1,6 м; для Ду1000-700мм - 1,8м; для Ду 500-50мм - 2,0 м. По требованию заказчика допускается изготовление колонны удлинителя шпиндела с другими длинами, с соблюдением требований надежности и безопасности конструкции. | 2. Для кранов шаровых подземного исполнения безколодезной установки по опросным листам КШ7, КШ32, КШ51 предусмотреть изоляционные материалы (покрытие): - наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие Однослойное мгновенноотверждаемое двухкомпонентное покрытие на основе поликарбамидов толщиной 2-4 мм. Покрытие наносится с использованием специальной установки горячего безвоздушного нанесения с раздельной подачей компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов в соотношении 1:1 (по объему), под давлением 15 МПа (150 атм) при температуре (60-80)С и тонкое распыление смеси с помощью пистолета-распылителя. -Краны шаровые под приварку поставляются с приваренным в заводских условнях с гарантией контроля сварных швов переходными кольцами, патрубками. Для обеспечения защиты армаrуры от сварочного града, песка и пр. -Размеры переходных колец в зависимости от диаметра крана шарового: Кран шаровой Ду 50-400мм - кольцо L= 500 мм; -Кран шаровой Ду 500-1000 мм - кольцо L= 400 мм; -Кран шаровой Ду 1200-14000мм - кольцо L=200 мм; -Краны шаровые подземного исполнения армаrуры предусматривают бесколодезную установку. Принять стандартную длину колонны удлинителя шпинделя (расстояние от фланца корпуса арматуры до фланца корпуса привода) арматуры nодземноrо исполнения: в завнсимости от диаметра кранов шаровых Ду 1400-1200мм - 1,6 м; для Ду1000-700мм - 1,8м; для Ду 500-50мм - 2,0 м. По требованию заказчика допускается изготовление колонны удлинителя шпиндела с другими длинами, с соблюдением требований надежности и безопасности конструкции. | 2. Для кранов шаровых подземного исполнения безколодезной установки по опросным листам КШ7, КШ32, КШ51 предусмотреть изоляционные материалы (покрытие): - наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие Однослойное мгновенноотверждаемое двухкомпонентное покрытие на основе поликарбамидов толщиной 2-4 мм. Покрытие наносится с использованием специальной установки горячего безвоздушного нанесения с раздельной подачей компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов в соотношении 1:1 (по объему), под давлением 15 МПа (150 атм) при температуре (60-80)С и тонкое распыление смеси с помощью пистолета-распылителя. -Краны шаровые под приварку поставляются с приваренным в заводских условнях с гарантией контроля сварных швов переходными кольцами, патрубками. Для обеспечения защиты армаrуры от сварочного града, песка и пр. -Размеры переходных колец в зависимости от диаметра крана шарового: Кран шаровой Ду 50-400мм - кольцо L= 500 мм; -Кран шаровой Ду 500-1000 мм - кольцо L= 400 мм; -Кран шаровой Ду 1200-14000мм - кольцо L=200 мм; -Краны шаровые подземного исполнения армаrуры предусматривают бесколодезную установку. Принять стандартную длину колонны удлинителя шпинделя (расстояние от фланца корпуса арматуры до фланца корпуса привода) арматуры nодземноrо исполнения: в завнсимости от диаметра кранов шаровых Ду 1400-1200мм - 1,6 м; для Ду1000-700мм - 1,8м; для Ду 500-50мм - 2,0 м. По требованию заказчика допускается изготовление колонны удлинителя шпиндела с другими длинами, с соблюдением требований надежности и безопасности конструкции. | 2. Для кранов шаровых подземного исполнения безколодезной установки по опросным листам КШ7, КШ32, КШ51 предусмотреть изоляционные материалы (покрытие): - наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие Однослойное мгновенноотверждаемое двухкомпонентное покрытие на основе поликарбамидов толщиной 2-4 мм. Покрытие наносится с использованием специальной установки горячего безвоздушного нанесения с раздельной подачей компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов в соотношении 1:1 (по объему), под давлением 15 МПа (150 атм) при температуре (60-80)С и тонкое распыление смеси с помощью пистолета-распылителя. -Краны шаровые под приварку поставляются с приваренным в заводских условнях с гарантией контроля сварных швов переходными кольцами, патрубками. Для обеспечения защиты армаrуры от сварочного града, песка и пр. -Размеры переходных колец в зависимости от диаметра крана шарового: Кран шаровой Ду 50-400мм - кольцо L= 500 мм; -Кран шаровой Ду 500-1000 мм - кольцо L= 400 мм; -Кран шаровой Ду 1200-14000мм - кольцо L=200 мм; -Краны шаровые подземного исполнения армаrуры предусматривают бесколодезную установку. Принять стандартную длину колонны удлинителя шпинделя (расстояние от фланца корпуса арматуры до фланца корпуса привода) арматуры nодземноrо исполнения: в завнсимости от диаметра кранов шаровых Ду 1400-1200мм - 1,6 м; для Ду1000-700мм - 1,8м; для Ду 500-50мм - 2,0 м. По требованию заказчика допускается изготовление колонны удлинителя шпиндела с другими длинами, с соблюдением требований надежности и безопасности конструкции. | 2. Для кранов шаровых подземного исполнения безколодезной установки по опросным листам КШ7, КШ32, КШ51 предусмотреть изоляционные материалы (покрытие): - наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие Однослойное мгновенноотверждаемое двухкомпонентное покрытие на основе поликарбамидов толщиной 2-4 мм. Покрытие наносится с использованием специальной установки горячего безвоздушного нанесения с раздельной подачей компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов в соотношении 1:1 (по объему), под давлением 15 МПа (150 атм) при температуре (60-80)С и тонкое распыление смеси с помощью пистолета-распылителя. -Краны шаровые под приварку поставляются с приваренным в заводских условнях с гарантией контроля сварных швов переходными кольцами, патрубками. Для обеспечения защиты армаrуры от сварочного града, песка и пр. -Размеры переходных колец в зависимости от диаметра крана шарового: Кран шаровой Ду 50-400мм - кольцо L= 500 мм; -Кран шаровой Ду 500-1000 мм - кольцо L= 400 мм; -Кран шаровой Ду 1200-14000мм - кольцо L=200 мм; -Краны шаровые подземного исполнения армаrуры предусматривают бесколодезную установку. Принять стандартную длину колонны удлинителя шпинделя (расстояние от фланца корпуса арматуры до фланца корпуса привода) арматуры nодземноrо исполнения: в завнсимости от диаметра кранов шаровых Ду 1400-1200мм - 1,6 м; для Ду1000-700мм - 1,8м; для Ду 500-50мм - 2,0 м. По требованию заказчика допускается изготовление колонны удлинителя шпиндела с другими длинами, с соблюдением требований надежности и безопасности конструкции.
Номер ОЛ |  |  |  |  | ПП1
Исполнение привода |  |  |  |  | взрывозащищенное
Действие при потере управляющего сигнала |  |  |  |  | нормально открыто
Управляющая среда |  |  |  |  | воздух
Источник подачи управляющей среды |  |  |  |  | отдельная линия
Тип кабеля связи позиционера с АСУТП* |  |  |  |  | бронированный
Тип исполнения позиционера |  |  |  |  | Удаленный (с кабельной связью)
Номер ОЛ
Общие технические требования к оборудованию №1. Время открытия/закрытия |  |  |  |  | В соответствии с ЕТТ на поставку арматуры
2. Передаточный механизм |  |  |  |  | Механический редуктор
3. Давление управляющей среды, МПа |  |  |  |  | 0,4 ... 0,8
4. Наличие ААЗК |  |  |  |  | нет
5. Наличие ресивера |  |  |  |  | нет
6. Группа взрывоопасной смеси |  |  |  |  | IIA
7. Температурный класс |  |  |  |  | Т3
8. Напряжение питания |  |  |  |  | 24 В DC
9. Класс зашиты оборудования (пыле, влагопроницаемость) |  |  |  |  | IP67
10. Климатическое исполнение |  |  |  |  | ОМ4
11. Дистанционное управление |  |  |  |  | 24 В DC
12. Механический указатель положения |  |  |  |  | да
13. Концевые выключатели |  |  |  |  | Блок концевых выключателей (IP67 Exd)
14. Дистанционный показатель положений (ДУП) |  |  |  |  | нет
15. Напичие встроенноrо блока управления |  |  |  |  | Электромаrннтный соленоидный клапан (24В Exd IP67)
16. Комплект кабельных вводов |  |  |  |  | да
17. Тип кабеля соленоидных клапанов |  |  |  |  | небронированный
18. Обвязка системы |  |  |  |  | трубка из нержавеющей стали
19. Защита оболочки привода от коррозии |  |  |  |  | агрессивная
20. Наличие фильтра-регулятора |  |  |  |  | да
21. Отсечной кран в составе пневмообвязки |  |  |  |  | да
Примечание. |  |  |  |  | * при заказе привода указывается № опросного листа и диаметр кабеля. Пример маркировки: ПП2 - D15
Примечание 3 | 3. Струкrура обозначения, указываемая при заказе кранов шаровых под приварку и под приварку подземного исполнения: - прн заказе крана шарового под приварку указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы. Пример маркировки: КШ32 -D159х6. - при заказе крана шарового под приварку подземного исполнения указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы, высота улдинителя штока. Пример маркировки: КШ32-D159х6-Н2м. | 3. Струкrура обозначения, указываемая при заказе кранов шаровых под приварку и под приварку подземного исполнения: - прн заказе крана шарового под приварку указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы. Пример маркировки: КШ32 -D159х6. - при заказе крана шарового под приварку подземного исполнения указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы, высота улдинителя штока. Пример маркировки: КШ32-D159х6-Н2м. | 3. Струкrура обозначения, указываемая при заказе кранов шаровых под приварку и под приварку подземного исполнения: - прн заказе крана шарового под приварку указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы. Пример маркировки: КШ32 -D159х6. - при заказе крана шарового под приварку подземного исполнения указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы, высота улдинителя штока. Пример маркировки: КШ32-D159х6-Н2м. | 3. Струкrура обозначения, указываемая при заказе кранов шаровых под приварку и под приварку подземного исполнения: - прн заказе крана шарового под приварку указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы. Пример маркировки: КШ32 -D159х6. - при заказе крана шарового под приварку подземного исполнения указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы, высота улдинителя штока. Пример маркировки: КШ32-D159х6-Н2м. | 3. Струкrура обозначения, указываемая при заказе кранов шаровых под приварку и под приварку подземного исполнения: - прн заказе крана шарового под приварку указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы. Пример маркировки: КШ32 -D159х6. - при заказе крана шарового под приварку подземного исполнения указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы, высота улдинителя штока. Пример маркировки: КШ32-D159х6-Н2м.
Примечания.
1. Поставка осуществляется в соответствии опросным листам Заказчика, Единым Техническим Требованиям на поставку кранов шаровых для промысловых и технологических тру6опроводов в нефтегазодобывающие общества ПАО "ЛУКОЙЛ", в том числе в части дополнительных требований к комплектации, комплекту документации, маркировке, покраске, упаковке, гарантийным обязательствам. Допускается применение материалов аналогичных, или превышающих по классу изготовления вышеприведенные.
2. Для кранов шаровых подземного исполнения безколодезной установки по опросным листам КШ7, КШ32, КШ51 предусмотреть изоляционные материалы (покрытие): - наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие Однослойное мгновенноотверждаемое двухкомпонентное покрытие на основе поликарбамидов толщиной 2-4 мм. Покрытие наносится с использованием специальной установки горячего безвоздушного нанесения с раздельной подачей компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов, обеспечивающей точное дозирование компонентов в соотношении 1:1 (по объему), под давлением 15 МПа (150 атм) при температуре (60-80)С и тонкое распыление смеси с помощью пистолета-распылителя. -Краны шаровые под приварку поставляются с приваренным в заводских условнях с гарантией контроля сварных швов переходными кольцами, патрубками. Для обеспечения защиты армаrуры от сварочного града, песка и пр. -Размеры переходных колец в зависимости от диаметра крана шарового: Кран шаровой Ду 50-400мм - кольцо L= 500 мм; -Кран шаровой Ду 500-1000 мм - кольцо L= 400 мм; -Кран шаровой Ду 1200-14000мм - кольцо L=200 мм; -Краны шаровые подземного исполнения армаrуры предусматривают бесколодезную установку. Принять стандартную длину колонны удлинителя шпинделя (расстояние от фланца корпуса арматуры до фланца корпуса привода) арматуры nодземноrо исполнения: в завнсимости от диаметра кранов шаровых Ду 1400-1200мм - 1,6 м; для Ду1000-700мм - 1,8м; для Ду 500-50мм - 2,0 м. По требованию заказчика допускается изготовление колонны удлинителя шпиндела с другими длинами, с соблюдением требований надежности и безопасности конструкции.
3. Струкrура обозначения, указываемая при заказе кранов шаровых под приварку и под приварку подземного исполнения: - прн заказе крана шарового под приварку указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы. Пример маркировки: КШ32 -D159х6. - при заказе крана шарового под приварку подземного исполнения указывается номер опросного листа, диаметр и толщина стенки привариваемой трубы, высота улдинителя штока. Пример маркировки: КШ32-D159х6-Н2м.